## Foglio1
parametro | segno | int_registro_hex | int_registro_dec | int_word | int_um | ieeee_registro_hex | ieeee_registro_dec | ieee_word | ieee_um
V1_Tensione_L-N_fase_1 |  | 0 | 0 | 2 | mV | 1000 | 4096 | 2 | V
V2_Tensione_L-N_fase_2 |  | 2 | 2 | 2 | mV | 1002 | 4098 | 2 | V
V3_Tensione_L-N_fase_3 |  | 4 | 4 | 2 | mV | 1004 | 4100 | 2 | V
V12_Tensione_di_linea_L-L_12 |  | 6 | 6 | 2 | mV | 1006 | 4102 | 2 | V
V23_Tensione_di_linea_L-L_23 |  | 8 | 8 | 2 | mV | 1008 | 4104 | 2 | V
V31_Tensione_di_linea_L-L_31 |  | 000A | 10 | 2 | mV | 100A | 4106 | 2 | V
V_sum_Tensione_di_sistema |  | 000C | 12 | 2 | mV | 100C | 4108 | 2 | V
A1_Corrente_fase_1 | 1 | 000E | 14 | 2 | mA | 100E | 4110 | 2 | A
A2_Corrente_fase_2 | 1 | 10 | 16 | 2 | mA | 1010 | 4112 | 2 | A
A3_Corrente_fase_3 | 1 | 12 | 18 | 2 | mA | 1012 | 4114 | 2 | A
AN_Corrente_di_neutro | 1 | 14 | 20 | 2 | mA | 1014 | 4116 | 2 | A
A_sum_Corrente_di_sistema | 1 | 16 | 22 | 2 | mA | 1016 | 4118 | 2 | A
P1_Potenza_attiva_fase_1 | 1 | 18 | 24 | 4 | mW | 1018 | 4120 | 2 | W
P2_Potenza_attiva_fase_2 | 1 | 001C | 28 | 4 | mW | 101A | 4122 | 2 | W
P3_Potenza_attiva_fase_3 | 1 | 20 | 32 | 4 | mW | 101C | 4124 | 2 | W
P_sum_Potenza_attiva_di_sistema | 1 | 24 | 36 | 4 | mW | 101E | 4126 | 2 | W
S1_Potenza_apparente_fase_1 | 1 | 28 | 40 | 4 | mVA | 1020 | 4128 | 2 | VA
S2_Potenza_apparente_fase_2 | 1 | 002C | 44 | 4 | mVA | 1022 | 4130 | 2 | VA
S3_Potenza_apparente_fase_3 | 1 | 30 | 48 | 4 | mVA | 1024 | 4132 | 2 | VA
S_sum_Potenza_apparente_di_sistema | 1 | 34 | 52 | 4 | mVA | 1026 | 4134 | 2 | VA
Q1_Potenza_reattiva_fase_1 | 1 | 38 | 56 | 4 | mvar | 1028 | 4136 | 2 | var
Q2_Potenza_reattiva_fase_2 | 1 | 003C | 60 | 4 | mvar | 102A | 4138 | 2 | var
Q3_Potenza_reattiva_fase_3 | 1 | 40 | 64 | 4 | mvar | 102C | 4140 | 2 | var
Q_sum_Potenza_reattiva_di_sistema | 1 | 44 | 68 | 4 | mvar | 102E | 4142 | 2 | var
PF1_Fattore_di_potenza_fase_1 | 1 | 48 | 72 | 2 | 0.001 | 1030 | 4144 | 2 | -
PF2_Fattore_di_potenza_fase_2 | 1 | 004A | 74 | 2 | 0.001 | 1032 | 4146 | 2 | -
PF3_Fattore_di_potenza_fase_3 | 1 | 004C | 76 | 2 | 0.001 | 1034 | 4148 | 2 | -
PF_sum_Fattore_di_potenza_di_sistema | 1 | 004E | 78 | 2 | 0.001 | 1036 | 4150 | 2 | -
DPF1_DPF_fase_1 | 1 | 50 | 80 | 2 | 0.001 | 1038 | 4152 | 2 | -
DPF2_DPF_fase_2 | 1 | 52 | 82 | 2 | 0.001 | 103A | 4154 | 2 | -
DPF3_DPF_fase_3 | 1 | 54 | 84 | 2 | 0.001 | 103C | 4156 | 2 | -
TANphi1_Tangente_phi_fase_1 | 1 | 56 | 86 | 2 | 0.001 | 103E | 4158 | 2 | -
TANphi2_Tangente_phi_fase_2 | 1 | 58 | 88 | 2 | 0.001 | 1040 | 4160 | 2 | -
TANphi3_Tangente_phi_fase_3 | 1 | 005A | 90 | 2 | 0.001 | 1042 | 4162 | 2 | -
TANphi_sum_Tangente_phi_di_sistema | 1 | 005C | 92 | 2 | 0.001 | 1044 | 4164 | 2 | -
THDV1_THD_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 005E | 94 | 2 | m% | 1046 | 4166 | 2 | %
THDV2_THD_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 60 | 96 | 2 | m% | 1048 | 4168 | 2 | %
THDV3_THD_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 62 | 98 | 2 | m% | 104A | 4170 | 2 | %
THDV12_THD_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 64 | 100 | 2 | m% | 104C | 4172 | 2 | %
THDV23_THD_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 66 | 102 | 2 | m% | 104E | 4174 | 2 | %
THDV31_THD_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 68 | 104 | 2 | m% | 1050 | 4176 | 2 | %
THDA1_THD_di_corrente_fase_1 |  | 006A | 106 | 2 | m% | 1052 | 4178 | 2 | %
THDA2_THD_di_corrente_fase_2 |  | 006C | 108 | 2 | m% | 1054 | 4180 | 2 | %
THDA3_THD_di_corrente_fase_3 |  | 006E | 110 | 2 | m% | 1056 | 4182 | 2 | %
THDAN_THD_di_corrente_di_neutro |  | 70 | 112 | 2 | m% | 1058 | 4184 | 2 | %
F_Frequenza |  | 72 | 114 | 2 | mHz | 105A | 4186 | 2 | Hz
Sequenza_delle_fasi |  | 74 | 116 | 2 | - | 105C | 4188 | 2 | -
Contaore_di_installazione |  | 76 | 118 | 2 | 0,1h | 105E | 4190 | 2 | h
Contaore_di_misura |  | 78 | 120 | 2 | 0,1h | 1060 | 4192 | 2 | h
A1DMD_DMD_della_corrente_fase_1 |  | 010E | 270 | 2 | mA | 110E | 4366 | 2 | A
A2DMD_DMD_della_corrente_fase_2 |  | 110 | 272 | 2 | mA | 1110 | 4368 | 2 | A
A3DMD_DMD_della_corrente_fase_3 |  | 112 | 274 | 2 | mA | 1112 | 4370 | 2 | A
ANDMD_DMD_della_corrente_di_neutro |  | 114 | 276 | 2 | mA | 1114 | 4372 | 2 | A
A_sumDMD_DMD_della_corrente_di_sistema |  | 116 | 278 | 2 | mA | 1116 | 4374 | 2 | A
+P1DMD_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_1 |  | 118 | 280 | 4 | mW | 1118 | 4376 | 2 | W
-P1DMD_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_1 |  | 011C | 284 | 4 | mW | 111A | 4378 | 2 | W
+P2DMD_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_2 |  | 120 | 288 | 4 | mW | 111C | 4380 | 2 | W
-P2DMD_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_2 |  | 124 | 292 | 4 | mW | 111E | 4382 | 2 | W
+P3DMD_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_3 |  | 128 | 296 | 4 | mW | 1120 | 4384 | 2 | W
-P3DMD_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_3 |  | 012C | 300 | 4 | mW | 1122 | 4386 | 2 | W
+P_sumDMD_DMD_della_potenza_attiva_importata_di_sistema |  | 130 | 304 | 4 | mW | 1124 | 4388 | 2 | W
-P_sumDMD_DMD_della_potenza_attiva_esportata_di_sistema |  | 134 | 308 | 4 | mW | 1126 | 4390 | 2 | W
P_sumDMDBAL_Bilancio_del_DMD_della_potenza_attiva_di_sistema | 1 | 138 | 312 | 4 | mW | 1128 | 4392 | 2 | W
+S1DMD_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_1 |  | 013C | 316 | 4 | mVA | 112A | 4394 | 2 | VA
-S1DMD_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_1 |  | 140 | 320 | 4 | mVA | 112C | 4396 | 2 | VA
+S2DMD_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_2 |  | 144 | 324 | 4 | mVA | 112E | 4398 | 2 | VA
-S2DMD_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_2 |  | 148 | 328 | 4 | mVA | 1130 | 4400 | 2 | VA
+S3DMD_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_3 |  | 014C | 332 | 4 | mVA | 1132 | 4402 | 2 | VA
-S3DMD_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_3 |  | 150 | 336 | 4 | mVA | 1134 | 4404 | 2 | VA
+S_sumDMD_DMD_della_potenza_apparente_importata_di_sistema |  | 154 | 340 | 4 | mVA | 1136 | 4406 | 2 | VA
-S_sumDMD_DMD_della_potenza_apparente_esportata_di_sistema |  | 158 | 344 | 4 | mVA | 1138 | 4408 | 2 | VA
S_sumDMDBAL_Bilancio_del_DMD_della_potenza_apparente_di_sistema | 1 | 015C | 348 | 4 | mVA | 113A | 4410 | 2 | VA
+Q1DMD_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_1 |  | 160 | 352 | 4 | mvar | 113C | 4412 | 2 | var
-Q1DMD_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_1 |  | 164 | 356 | 4 | mvar | 113E | 4414 | 2 | var
+Q2DMD_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_2 |  | 168 | 360 | 4 | mvar | 1140 | 4416 | 2 | var
-Q2DMD_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_2 |  | 016C | 364 | 4 | mvar | 1142 | 4418 | 2 | var
+Q3DMD_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_3 |  | 170 | 368 | 4 | mvar | 1144 | 4420 | 2 | var
-Q3DMD_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_3 |  | 174 | 372 | 4 | mvar | 1146 | 4422 | 2 | var
+Q_sumDMD_DMD_della_potenza_reattiva_importata_di_sistema |  | 178 | 376 | 4 | mvar | 1148 | 4424 | 2 | var
-Q_sumDMD_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_di_sistema |  | 017C | 380 | 4 | mvar | 114A | 4426 | 2 | var
Q_sumDMDBAL_Bilancio_del_DMD_della_potenza_reattiva_di_sistema | 1 | 180 | 384 | 4 | mvar | 114C | 4428 | 2 | var
+PF1DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_importata_fase_1 |  | 184 | 388 | 2 | 0.001 | 114E | 4430 | 2 | -
-PF1DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_esportata_fase_1 |  | 186 | 390 | 2 | 0.001 | 1150 | 4432 | 2 | -
+PF2DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_importata_fase_2 |  | 188 | 392 | 2 | 0.001 | 1152 | 4434 | 2 | -
-PF2DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_esportata_fase_2 |  | 018A | 394 | 2 | 0.001 | 1154 | 4436 | 2 | -
+PF3DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_importata_fase_3 |  | 018C | 396 | 2 | 0.001 | 1156 | 4438 | 2 | -
-PF3DMD_DMD_del_fattore_di_potenza_esportata_fase_3 |  | 018E | 398 | 2 | 0.001 | 1158 | 4440 | 2 | -
+PF_sumDMD_DMD_del_fattore_di_potenza_importata_di_sistema |  | 190 | 400 | 2 | 0.001 | 115A | 4442 | 2 | -
-PF_sumDMD_DMD_del_fattore_di_potenza_esportata_di_sistema |  | 192 | 402 | 2 | 0.001 | 115C | 4444 | 2 | -
V1MAX_MAX_tensione_L-N_fase_1 |  | 200 | 512 | 2 | mV | 1200 | 4608 | 2 | V
V2MAX_MAX_tensione_L-N_fase_2 |  | 202 | 514 | 2 | mV | 1202 | 4610 | 2 | V
V3MAX_MAX_tensione_L-N_fase_3 |  | 204 | 516 | 2 | mV | 1204 | 4612 | 2 | V
V12MAX_MAX_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 206 | 518 | 2 | mV | 1206 | 4614 | 2 | V
V23MAX_MAX_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 208 | 520 | 2 | mV | 1208 | 4616 | 2 | V
V31MAX_MAX_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 020A | 522 | 2 | mV | 120A | 4618 | 2 | V
V_sumMAX_MAX_tensione_di_sistema |  | 020C | 524 | 2 | mV | 120C | 4620 | 2 | V
A1MAX_MAX_corrente_fase_1 |  | 020E | 526 | 2 | mA | 120E | 4622 | 2 | A
A2MAX_MAX_corrente_fase_2 |  | 210 | 528 | 2 | mA | 1210 | 4624 | 2 | A
A3MAX_MAX_corrente_fase_3 |  | 212 | 530 | 2 | mA | 1212 | 4626 | 2 | A
ANMAX_MAX_corrente_di_neutro |  | 214 | 532 | 2 | mA | 1214 | 4628 | 2 | A
A_sumMAX_MAX_corrente_di_sistema |  | 216 | 534 | 2 | mA | 1216 | 4630 | 2 | A
+P1MAX_MAX_potenza_attiva_importata_fase_1 |  | 218 | 536 | 4 | mW | 1218 | 4632 | 2 | W
-P1MAX_MAX_potenza_attiva_esportata_fase_1 |  | 021C | 540 | 4 | mW | 121A | 4634 | 2 | W
+P2MAX_MAX_potenza_attiva_importata_fase_2 |  | 220 | 544 | 4 | mW | 121C | 4636 | 2 | W
-P2MAX_MAX_potenza_attiva_esportata_fase_2 |  | 224 | 548 | 4 | mW | 121E | 4638 | 2 | W
+P3MAX_MAX_potenza_attiva_importata_fase_3 |  | 228 | 552 | 4 | mW | 1220 | 4640 | 2 | W
-P3MAX_MAX_potenza_attiva_esportata_fase_3 |  | 022C | 556 | 4 | mW | 1222 | 4642 | 2 | W
+P_sumMAX_MAX_potenza_attiva_importata_di_sistema |  | 230 | 560 | 4 | mW | 1224 | 4644 | 2 | W
-P_sumMAX_MAX_potenza_attiva_esportata_di_sistema |  | 234 | 564 | 4 | mW | 1226 | 4646 | 2 | W
+S1MAX_MAX_potenza_apparente_importata_fase_1 |  | 238 | 568 | 4 | mVA | 1228 | 4648 | 2 | VA
-S1MAX_MAX_potenza_apparente_esportata_fase_1 |  | 023C | 572 | 4 | mVA | 122A | 4650 | 2 | VA
+S2MAX_MAX_potenza_apparente_importata_fase_2 |  | 240 | 576 | 4 | mVA | 122C | 4652 | 2 | VA
-S2MAX_MAX_potenza_apparente_esportata_fase_2 |  | 244 | 580 | 4 | mVA | 122E | 4654 | 2 | VA
+S3MAX_MAX_potenza_apparente_importata_fase_3 |  | 248 | 584 | 4 | mVA | 1230 | 4656 | 2 | VA
-S3MAX_MAX_potenza_apparente_esportata_fase_3 |  | 024C | 588 | 4 | mVA | 1232 | 4658 | 2 | VA
+S_sumMAX_MAX_potenza_apparente_importata_di_sistema |  | 250 | 592 | 4 | mVA | 1234 | 4660 | 2 | VA
-S_sumMAX_MAX_potenza_apparente_esportata_di_sistema |  | 254 | 596 | 4 | mVA | 1236 | 4662 | 2 | VA
+Q1MAX_MAX_potenza_reattiva_importata_fase_1 |  | 258 | 600 | 4 | mvar | 1238 | 4664 | 2 | var
-Q1MAX_MAX_potenza_reattiva_esportata_fase_1 |  | 025C | 604 | 4 | mvar | 123A | 4666 | 2 | var
+Q2MAX_MAX_potenza_reattiva_importata_fase_2 |  | 260 | 608 | 4 | mvar | 123C | 4668 | 2 | var
-Q2MAX_MAX_potenza_reattiva_esportata_fase_2 |  | 264 | 612 | 4 | mvar | 123E | 4670 | 2 | var
+Q3MAX_MAX_potenza_reattiva_importata_fase_3 |  | 268 | 616 | 4 | mvar | 1240 | 4672 | 2 | var
-Q3MAX_MAX_potenza_reattiva_esportata_fase_3 |  | 026C | 620 | 4 | mvar | 1242 | 4674 | 2 | var
+Q_sumMAX_MAX_potenza_reattiva_importata_di_sistema |  | 270 | 624 | 4 | mvar | 1244 | 4676 | 2 | var
-Q_sumMAX_MAX_potenza_reattiva_esportata_di_sistema |  | 274 | 628 | 4 | mvar | 1246 | 4678 | 2 | var
+PF1MAX_MAX_fattore_di_potenza_importata_fase_1 |  | 278 | 632 | 2 | 0.001 | 1248 | 4680 | 2 | -
-PF1MAX_MAX_fattore_di_potenza_esportata_fase_1 |  | 027A | 634 | 2 | 0.001 | 124A | 4682 | 2 | -
+PF2MAX_MAX_fattore_di_potenza_importata_fase_2 |  | 027C | 636 | 2 | 0.001 | 124C | 4684 | 2 | -
-PF2MAX_MAX_fattore_di_potenza_esportata_fase_2 |  | 027E | 638 | 2 | 0.001 | 124E | 4686 | 2 | -
+PF3MAX_MAX_fattore_di_potenza_importata_fase_3 |  | 280 | 640 | 2 | 0.001 | 1250 | 4688 | 2 | -
-PF3MAX_MAX_fattore_di_potenza_esportata_fase_3 |  | 282 | 642 | 2 | 0.001 | 1252 | 4690 | 2 | -
+PF_sumMAX_MAX_fattore_di_potenza_importata_di_sistema |  | 284 | 644 | 2 | 0.001 | 1254 | 4692 | 2 | -
-PF_sumMAX_MAX_fattore_di_potenza_esportata_di_sistema |  | 286 | 646 | 2 | 0.001 | 1256 | 4694 | 2 | -
+TANphi1MAX_MAX_tangente_phi_importata_fase_1 |  | 288 | 648 | 2 | 0.001 | 1258 | 4696 | 2 | -
-TANphi1MAX_MAX_tangente_phi_esportata_fase_1 |  | 028A | 650 | 2 | 0.001 | 125A | 4698 | 2 | -
+TANphi2MAX_MAX_tangente_phi_importata_fase_2 |  | 028C | 652 | 2 | 0.001 | 125C | 4700 | 2 | -
-TANphi2MAX_MAX_tangente_phi_esportata_fase_2 |  | 028E | 654 | 2 | 0.001 | 125E | 4702 | 2 | -
+TANphi3MAX_MAX_tangente_phi_importata_fase_3 |  | 290 | 656 | 2 | 0.001 | 1260 | 4704 | 2 | -
-TANphi3MAX_MAX_tangente_phi_esportata_fase_3 |  | 292 | 658 | 2 | 0.001 | 1262 | 4706 | 2 | -
+TANphi_sumMAX_MAX_tangente_phi_importata_di_sistema |  | 294 | 660 | 2 | 0.001 | 1264 | 4708 | 2 | -
-TANphi_sumMAX_MAX_tangente_phi_esportata_di_sistema |  | 296 | 662 | 2 | 0.001 | 1266 | 4710 | 2 | -
THDV1MAX_MAX_THD_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 298 | 664 | 2 | m% | 1268 | 4712 | 2 | %
THDV2MAX_MAX_THD_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 029A | 666 | 2 | m% | 126A | 4714 | 2 | %
THDV3MAX_MAX_THD_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 029C | 668 | 2 | m% | 126C | 4716 | 2 | %
THDV12MAX_MAX_THD_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 029E | 670 | 2 | m% | 126E | 4718 | 2 | %
THDV23MAX_MAX_THD_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 02A0 | 672 | 2 | m% | 1270 | 4720 | 2 | %
THDV31MAX_MAX_THD_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 02A2 | 674 | 2 | m% | 1272 | 4722 | 2 | %
THDA1MAX_MAX_THD_di_corrente_fase_1 |  | 02A4 | 676 | 2 | m% | 1274 | 4724 | 2 | %
THDA2MAX_MAX_THD_di_corrente_fase_2 |  | 02A6 | 678 | 2 | m% | 1276 | 4726 | 2 | %
THDA3MAX_MAX_THD_di_corrente_fase_3 |  | 02A8 | 680 | 2 | m% | 1278 | 4728 | 2 | %
THDANMAX_MAX_THD_di_corrente_di_neutro |  | 02AA | 682 | 2 | m% | 127A | 4730 | 2 | %
A1DMDMAX_MAX_DMD_della_corrente_fase_1 |  | 02AC | 684 | 2 | mA | 127C | 4732 | 2 | A
A2DMDMAX_MAX_DMD_della_corrente_fase_2 |  | 02AE | 686 | 2 | mA | 127E | 4734 | 2 | A
A3DMDMAX_MAX_DMD_della_corrente_fase_3 |  | 02B0 | 688 | 2 | mA | 1280 | 4736 | 2 | A
A_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_corrente_di_sistema_media |  | 02B2 | 690 | 2 | mA | 1282 | 4738 | 2 | A
+P1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_1 |  | 02B4 | 692 | 4 | mW | 1284 | 4740 | 2 | W
-P1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_1 |  | 02B8 | 696 | 4 | mW | 1286 | 4742 | 2 | W
+P2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_2 |  | 02BC | 700 | 4 | mW | 1288 | 4744 | 2 | W
-P2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_2 |  | 02C0 | 704 | 4 | mW | 128A | 4746 | 2 | W
+P3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_importata_fase_3 |  | 02C4 | 708 | 4 | mW | 128C | 4748 | 2 | W
-P3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_esportata_fase_3 |  | 02C8 | 712 | 4 | mW | 128E | 4750 | 2 | W
+P_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_importata_di_sistema |  | 02CC | 716 | 4 | mW | 1290 | 4752 | 2 | W
-P_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_attiva_esportata_di_sistema |  | 02D0 | 720 | 4 | mW | 1292 | 4754 | 2 | W
+S1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_1 |  | 02D4 | 724 | 4 | mVA | 1294 | 4756 | 2 | VA
-S1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_1 |  | 02D8 | 728 | 4 | mVA | 1296 | 4758 | 2 | VA
+S2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_2 |  | 02DC | 732 | 4 | mVA | 1298 | 4760 | 2 | VA
-S2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_2 |  | 02E0 | 736 | 4 | mVA | 129A | 4762 | 2 | VA
+S3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_importata_fase_3 |  | 02E4 | 740 | 4 | mVA | 129C | 4764 | 2 | VA
-S3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_esportata_fase_3 |  | 02E8 | 744 | 4 | mVA | 129E | 4766 | 2 | VA
+S_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_importata_di_sistema |  | 02EC | 748 | 4 | mVA | 12A0 | 4768 | 2 | VA
-S_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_apparente_esportata_di_sistema |  | 02F0 | 752 | 4 | mVA | 12A2 | 4770 | 2 | VA
+Q1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_1 |  | 02F4 | 756 | 4 | mvar | 12A4 | 4772 | 2 | var
-Q1DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_1 |  | 02F8 | 760 | 4 | mvar | 12A6 | 4774 | 2 | var
+Q2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_2 |  | 02FC | 764 | 4 | mvar | 12A8 | 4776 | 2 | var
-Q2DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_2 |  | 300 | 768 | 4 | mvar | 12AA | 4778 | 2 | var
+Q3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_importata_fase_3 |  | 304 | 772 | 4 | mvar | 12AC | 4780 | 2 | var
-Q3DMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_fase_3 |  | 308 | 776 | 4 | mvar | 12AE | 4782 | 2 | var
+Q_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_importata_di_sistema |  | 030C | 780 | 4 | mvar | 12B0 | 4784 | 2 | var
-Q_sumDMDMAX_MAX_DMD_della_potenza_reattiva_esportata_di_sistema |  | 310 | 784 | 4 | mvar | 12B2 | 4786 | 2 | var
P_sumMIN_MIN_potenza_attiva_di_sistema |  | 02F4 | 756 | 4 | mW | 12A4 | 4772 | 2 | W
S_sumMIN_MIN_potenza_apparente_di_sistema |  | 02F8 | 760 | 4 | mVA | 12A6 | 4774 | 2 | VA
Q_sumMIN_MIN_potenza_reattiva_di_sistema |  | 02FC | 764 | 4 | mvar | 12A8 | 4776 | 2 | var
+kWh1_Energia_attiva_importata_fase_1 |  | 400 | 1024 | 4 | 0,1Wh | 1400 | 5120 | 2 | Wh
-kWh1_Energia_attiva_esportata_fase_1 |  | 404 | 1028 | 4 | 0,1Wh | 1402 | 5122 | 2 | Wh
+kWh2_Energia_attiva_importata_fase_2 |  | 408 | 1032 | 4 | 0,1Wh | 1404 | 5124 | 2 | Wh
-kWh2_Energia_attiva_esportata_fase_2 |  | 040C | 1036 | 4 | 0,1Wh | 1406 | 5126 | 2 | Wh
+kWh3_Energia_attiva_importata_fase_3 |  | 410 | 1040 | 4 | 0,1Wh | 1408 | 5128 | 2 | Wh
-kWh3_Energia_attiva_esportata_fase_3 |  | 414 | 1044 | 4 | 0,1Wh | 140A | 5130 | 2 | Wh
+kWh_sum_Energia_attiva_importata_di_sistema |  | 418 | 1048 | 4 | 0,1Wh | 140C | 5132 | 2 | Wh
-kWh_sum_Energia_attiva_esportata_di_sistema |  | 041C | 1052 | 4 | 0,1Wh | 140E | 5134 | 2 | Wh
kWh_sumBAL_Bilancio_dell’energia_attiva_di_sistema_(imp-esp) |  | 420 | 1056 | 4 | 0,1Wh | 1410 | 5136 | 2 | Wh
+kVAh1-C_Energia_apparente_capacitiva_importata_fase_1 |  | 424 | 1060 | 4 | 0,1VAh | 1412 | 5138 | 2 | VAh
-kVAh1-C_Energia_apparente_capacitiva_esportata_fase_1 |  | 428 | 1064 | 4 | 0,1VAh | 1414 | 5140 | 2 | VAh
+kVAh1-L_Energia_apparente_induttiva_importata_fase_1 |  | 042C | 1068 | 4 | 0,1VAh | 1416 | 5142 | 2 | VAh
-kVAh1-L_Energia_apparente_induttiva_esportata_fase_1 |  | 430 | 1072 | 4 | 0,1VAh | 1418 | 5144 | 2 | VAh
+kVAh1_Energia_apparente_importata_fase_1 |  | 434 | 1076 | 4 | 0,1VAh | 141A | 5146 | 2 | VAh
-kVAh1_Energia_apparente_esportata_fase_1 |  | 438 | 1080 | 4 | 0,1VAh | 141C | 5148 | 2 | VAh
+kVAh2-C_Energia_apparente_capacitiva_importata_fase_2 |  | 043C | 1084 | 4 | 0,1VAh | 141E | 5150 | 2 | VAh
-kVAh2-C_Energia_apparente_capacitiva_esportata_fase_2 |  | 440 | 1088 | 4 | 0,1VAh | 1420 | 5152 | 2 | VAh
+kVAh2-L_Energia_apparente_induttiva_importata_fase_2 |  | 444 | 1092 | 4 | 0,1VAh | 1422 | 5154 | 2 | VAh
-kVAh2-L_Energia_apparente_induttiva_esportata_fase_2 |  | 448 | 1096 | 4 | 0,1VAh | 1424 | 5156 | 2 | VAh
+kVAh2_Energia_apparente_importata_fase_2 |  | 044C | 1100 | 4 | 0,1VAh | 1426 | 5158 | 2 | VAh
-kVAh2_Energia_apparente_esportata_fase_2 |  | 450 | 1104 | 4 | 0,1VAh | 1428 | 5160 | 2 | VAh
+kVAh3-C_Energia_apparente_capacitiva_importata_fase_3 |  | 454 | 1108 | 4 | 0,1VAh | 142A | 5162 | 2 | VAh
-kVAh3-C_Energia_apparente_capacitiva_esportata_fase_3 |  | 458 | 1112 | 4 | 0,1VAh | 142C | 5164 | 2 | VAh
+kVAh3-L_Energia_apparente_induttiva_importata_fase_3 |  | 045C | 1116 | 4 | 0,1VAh | 142E | 5166 | 2 | VAh
-kVAh3-L_Energia_apparente_induttiva_esportata_fase_3 |  | 460 | 1120 | 4 | 0,1VAh | 1430 | 5168 | 2 | VAh
+kVAh3_Energia_apparente_importata_fase_3 |  | 464 | 1124 | 4 | 0,1VAh | 1432 | 5170 | 2 | VAh
-kVAh3_Energia_apparente_esportata_fase_3 |  | 468 | 1128 | 4 | 0,1VAh | 1434 | 5172 | 2 | VAh
+kVAh_sum-C_Energia_apparente_capacitiva_importata_di_sistema |  | 046C | 1132 | 4 | 0,1VAh | 1436 | 5174 | 2 | VAh
-kVAh_sum-C_Energia_apparente_capacitiva_esportata_di_sistema |  | 470 | 1136 | 4 | 0,1VAh | 1438 | 5176 | 2 | VAh
+kVAh_sum-L_Energia_apparente_induttiva_importata_di_sistema |  | 474 | 1140 | 4 | 0,1VAh | 143A | 5178 | 2 | VAh
-kVAh_sum-L_Energia_apparente_induttiva_esportata_di_sistema |  | 478 | 1144 | 4 | 0,1VAh | 143C | 5180 | 2 | VAh
+kVAh_sum_Energia_apparente_importata_di_sistema |  | 047C | 1148 | 4 | 0,1VAh | 143E | 5182 | 2 | VAh
-kVAh_sum_Energia_apparente_esportata_di_sistema |  | 480 | 1152 | 4 | 0,1VAh | 1440 | 5184 | 2 | VAh
kVAh_sumBAL-C_Bilancio_dell’energia_reattiva_capacitiva_di_sist._(imp-esp) |  | 484 | 1156 | 4 | 0,1VAh | 1442 | 5186 | 2 | VAh
kVAh_sumBAL-L_Bilancio_dell’energia_reattiva_induttiva_di_sist._(imp-esp) |  | 488 | 1160 | 4 | 0,1VAh | 1444 | 5188 | 2 | VAh
kVAh_sumBAL_Bilancio_dell’energia_apparente_di_sist._(BAL-C_+_BAL-L) |  | 048C | 1164 | 4 | 0,1VAh | 1446 | 5190 | 2 | VAh
+kvarh1-C_Energia_reattiva_capacitiva_importata_fase_1 |  | 490 | 1168 | 4 | 0,1varh | 1448 | 5192 | 2 | varh
-kvarh1-C_Energia_reattiva_capacitiva_esportata_fase_1 |  | 494 | 1172 | 4 | 0,1varh | 144A | 5194 | 2 | varh
+kvarh1-L_Energia_reattiva_induttiva_importata_fase_1 |  | 498 | 1176 | 4 | 0,1varh | 144C | 5196 | 2 | varh
-kvarh1-L_Energia_reattiva_induttiva_esportata_fase_1 |  | 049C | 1180 | 4 | 0,1varh | 144E | 5198 | 2 | varh
+kvarh2-C_Energia_reattiva_capacitiva_importata_fase_2 |  | 04A0 | 1184 | 4 | 0,1varh | 1450 | 5200 | 2 | varh
-kvarh2-C_Energia_reattiva_capacitiva_esportata_fase_2 |  | 04A4 | 1188 | 4 | 0,1varh | 1452 | 5202 | 2 | varh
+kvarh2-L_Energia_reattiva_induttiva_importata_fase_2 |  | 04A8 | 1192 | 4 | 0,1varh | 1454 | 5204 | 2 | varh
-kvarh2-L_Energia_reattiva_induttiva_esportata_fase_2 |  | 04AC | 1196 | 4 | 0,1varh | 1456 | 5206 | 2 | varh
+kvarh3-C_Energia_reattiva_capacitiva_importata_fase_3 |  | 04B0 | 1200 | 4 | 0,1varh | 1458 | 5208 | 2 | varh
-kvarh3-C_Energia_reattiva_capacitiva_esportata_fase_3 |  | 04B4 | 1204 | 4 | 0,1varh | 145A | 5210 | 2 | varh
+kvarh3-L_Energia_reattiva_induttiva_importata_fase_3 |  | 04B8 | 1208 | 4 | 0,1varh | 145C | 5212 | 2 | varh
-kvarh3-L_Energia_reattiva_induttiva_esportata_fase_3 |  | 04BC | 1212 | 4 | 0,1varh | 145E | 5214 | 2 | varh
+kvarh_sum-C_Energia_reattiva_capacitiva_importata_di_sistema |  | 04C0 | 1216 | 4 | 0,1varh | 1460 | 5216 | 2 | varh
-kvarh_sum-C_Energia_reattiva_capacitiva_esportata_di_sistema |  | 04C4 | 1220 | 4 | 0,1varh | 1462 | 5218 | 2 | varh
+kvarh_sum-L_Energia_reattiva_induttiva_importata_di_sistema |  | 04C8 | 1224 | 4 | 0,1varh | 1464 | 5220 | 2 | varh
-kvarh_sum-L_Energia_reattiva_induttiva_esportata_di_sistema |  | 04CC | 1228 | 4 | 0,1varh | 1466 | 5222 | 2 | varh
kvarh_sumBAL-C_Bilanciodell’energiareattivacapacitivadisist.(imp-esp) |  | 04D0 | 1232 | 4 | 0,1varh | 1468 | 5224 | 2 | varh
kvarh_sumBAL-L_Bilancio_dell’energia_reattiva_induttiva_di_sist._(imp-esp) |  | 04D4 | 1236 | 4 | 0,1varh | 146A | 5226 | 2 | varh
kvarh_sumBAL_Bilancio_dell’energia_reattiva_di_sist._(BAL-C_+_BAL-L) |  | 04D8 | 1240 | 4 | 0,1varh | 146C | 5228 | 2 | varh
HaV1_Componente_0_(CC)_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 500 | 1280 | 2 | 0.0001 | 1500 | 5376 | 2 | %
HaV1_1_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 502 | 1282 | 2 | 0.0001 | 1502 | 5378 | 2 | %
HaV1_2_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 504 | 1284 | 2 | 0.0001 | 1504 | 5380 | 2 | %
HaV1_3_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 506 | 1286 | 2 | 0.0001 | 1506 | 5382 | 2 | %
HaV1_4_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 508 | 1288 | 2 | 0.0001 | 1508 | 5384 | 2 | %
HaV1_5_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 050A | 1290 | 2 | 0.0001 | 150A | 5386 | 2 | %
HaV1_6_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 050C | 1292 | 2 | 0.0001 | 150C | 5388 | 2 | %
HaV1_7_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 050E | 1294 | 2 | 0.0001 | 150E | 5390 | 2 | %
HaV1_8_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 510 | 1296 | 2 | 0.0001 | 1510 | 5392 | 2 | %
HaV1_9_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 512 | 1298 | 2 | 0.0001 | 1512 | 5394 | 2 | %
HaV1_10_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 514 | 1300 | 2 | 0.0001 | 1514 | 5396 | 2 | %
HaV1_11_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 516 | 1302 | 2 | 0.0001 | 1516 | 5398 | 2 | %
HaV1_12_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 518 | 1304 | 2 | 0.0001 | 1518 | 5400 | 2 | %
HaV1_13_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 051A | 1306 | 2 | 0.0001 | 151A | 5402 | 2 | %
HaV1_14_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 051C | 1308 | 2 | 0.0001 | 151C | 5404 | 2 | %
HaV1_15_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_1 |  | 051E | 1310 | 2 | 0.0001 | 151E | 5406 | 2 | %
HaV2_Componente_0_(CC)_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 520 | 1312 | 2 | 0.0001 | 1520 | 5408 | 2 | %
HaV2_1_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 522 | 1314 | 2 | 0.0001 | 1522 | 5410 | 2 | %
HaV2_2_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 524 | 1316 | 2 | 0.0001 | 1524 | 5412 | 2 | %
HaV2_3_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 526 | 1318 | 2 | 0.0001 | 1526 | 5414 | 2 | %
HaV2_4_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 528 | 1320 | 2 | 0.0001 | 1528 | 5416 | 2 | %
HaV2_5_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 052A | 1322 | 2 | 0.0001 | 152A | 5418 | 2 | %
HaV2_6_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 052C | 1324 | 2 | 0.0001 | 152C | 5420 | 2 | %
HaV2_7_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 052E | 1326 | 2 | 0.0001 | 152E | 5422 | 2 | %
HaV2_8_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 530 | 1328 | 2 | 0.0001 | 1530 | 5424 | 2 | %
HaV2_9_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 532 | 1330 | 2 | 0.0001 | 1532 | 5426 | 2 | %
HaV2_10_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 534 | 1332 | 2 | 0.0001 | 1534 | 5428 | 2 | %
HaV2_11_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 536 | 1334 | 2 | 0.0001 | 1536 | 5430 | 2 | %
HaV2_12_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 538 | 1336 | 2 | 0.0001 | 1538 | 5432 | 2 | %
HaV2_13_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 053A | 1338 | 2 | 0.0001 | 153A | 5434 | 2 | %
HaV2_14_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 053C | 1340 | 2 | 0.0001 | 153C | 5436 | 2 | %
HaV2_15_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_2 |  | 053E | 1342 | 2 | 0.0001 | 153E | 5438 | 2 | %
HaV3_Componente_0_(CC)_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 540 | 1344 | 2 | 0.0001 | 1540 | 5440 | 2 | %
HaV3_1_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 542 | 1346 | 2 | 0.0001 | 1542 | 5442 | 2 | %
HaV3_2_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 544 | 1348 | 2 | 0.0001 | 1544 | 5444 | 2 | %
HaV3_3_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 546 | 1350 | 2 | 0.0001 | 1546 | 5446 | 2 | %
HaV3_4_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 548 | 1352 | 2 | 0.0001 | 1548 | 5448 | 2 | %
HaV3_5_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 054A | 1354 | 2 | 0.0001 | 154A | 5450 | 2 | %
HaV3_6_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 054C | 1356 | 2 | 0.0001 | 154C | 5452 | 2 | %
HaV3_7_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 054E | 1358 | 2 | 0.0001 | 154E | 5454 | 2 | %
HaV3_8_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 550 | 1360 | 2 | 0.0001 | 1550 | 5456 | 2 | %
HaV3_9_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 552 | 1362 | 2 | 0.0001 | 1552 | 5458 | 2 | %
HaV3_10_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 554 | 1364 | 2 | 0.0001 | 1554 | 5460 | 2 | %
HaV3_11_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 556 | 1366 | 2 | 0.0001 | 1556 | 5462 | 2 | %
HaV3_12_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 558 | 1368 | 2 | 0.0001 | 1558 | 5464 | 2 | %
HaV3_13_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 055A | 1370 | 2 | 0.0001 | 155A | 5466 | 2 | %
HaV3_14_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 055C | 1372 | 2 | 0.0001 | 155C | 5468 | 2 | %
HaV3_15_deg_componente_di_tensione_L-N_fase_3 |  | 055E | 1374 | 2 | 0.0001 | 155E | 5470 | 2 | %
HaV12_Componente_0_(CC)_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 560 | 1376 | 2 | 0.0001 | 1560 | 5472 | 2 | %
HaV12_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 562 | 1378 | 2 | 0.0001 | 1562 | 5474 | 2 | %
HaV12_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 564 | 1380 | 2 | 0.0001 | 1564 | 5476 | 2 | %
HaV12_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 566 | 1382 | 2 | 0.0001 | 1566 | 5478 | 2 | %
HaV12_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 568 | 1384 | 2 | 0.0001 | 1568 | 5480 | 2 | %
HaV12_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 056A | 1386 | 2 | 0.0001 | 156A | 5482 | 2 | %
HaV12_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 056C | 1388 | 2 | 0.0001 | 156C | 5484 | 2 | %
HaV12_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 056E | 1390 | 2 | 0.0001 | 156E | 5486 | 2 | %
HaV12_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 570 | 1392 | 2 | 0.0001 | 1570 | 5488 | 2 | %
HaV12_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 572 | 1394 | 2 | 0.0001 | 1572 | 5490 | 2 | %
HaV12_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 574 | 1396 | 2 | 0.0001 | 1574 | 5492 | 2 | %
HaV12_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 576 | 1398 | 2 | 0.0001 | 1576 | 5494 | 2 | %
HaV12_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 578 | 1400 | 2 | 0.0001 | 1578 | 5496 | 2 | %
HaV12_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 057A | 1402 | 2 | 0.0001 | 157A | 5498 | 2 | %
HaV12_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 057C | 1404 | 2 | 0.0001 | 157C | 5500 | 2 | %
HaV12_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_12 |  | 057E | 1406 | 2 | 0.0001 | 157E | 5502 | 2 | %
HaV23_Componente_0_(CC)_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 580 | 1408 | 2 | 0.0001 | 1580 | 5504 | 2 | %
HaV23_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 582 | 1410 | 2 | 0.0001 | 1582 | 5506 | 2 | %
HaV23_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 584 | 1412 | 2 | 0.0001 | 1584 | 5508 | 2 | %
HaV23_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 586 | 1414 | 2 | 0.0001 | 1586 | 5510 | 2 | %
HaV23_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 588 | 1416 | 2 | 0.0001 | 1588 | 5512 | 2 | %
HaV23_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 058A | 1418 | 2 | 0.0001 | 158A | 5514 | 2 | %
HaV23_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 058C | 1420 | 2 | 0.0001 | 158C | 5516 | 2 | %
HaV23_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 058E | 1422 | 2 | 0.0001 | 158E | 5518 | 2 | %
HaV23_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 590 | 1424 | 2 | 0.0001 | 1590 | 5520 | 2 | %
HaV23_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 592 | 1426 | 2 | 0.0001 | 1592 | 5522 | 2 | %
HaV23_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 594 | 1428 | 2 | 0.0001 | 1594 | 5524 | 2 | %
HaV23_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 596 | 1430 | 2 | 0.0001 | 1596 | 5526 | 2 | %
HaV23_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 598 | 1432 | 2 | 0.0001 | 1598 | 5528 | 2 | %
HaV23_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 059A | 1434 | 2 | 0.0001 | 159A | 5530 | 2 | %
HaV23_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 059C | 1436 | 2 | 0.0001 | 159C | 5532 | 2 | %
HaV23_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_23 |  | 059E | 1438 | 2 | 0.0001 | 159E | 5534 | 2 | %
HaV31_Componente_0_(CC)_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05A0 | 1440 | 2 | 0.0001 | 15A0 | 5536 | 2 | %
HaV31_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05A2 | 1442 | 2 | 0.0001 | 15A2 | 5538 | 2 | %
HaV31_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05A4 | 1444 | 2 | 0.0001 | 15A4 | 5540 | 2 | %
HaV31_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05A6 | 1446 | 2 | 0.0001 | 15A6 | 5542 | 2 | %
HaV31_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05A8 | 1448 | 2 | 0.0001 | 15A8 | 5544 | 2 | %
HaV31_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05AA | 1450 | 2 | 0.0001 | 15AA | 5546 | 2 | %
HaV31_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05AC | 1452 | 2 | 0.0001 | 15AC | 5548 | 2 | %
HaV31_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05AE | 1454 | 2 | 0.0001 | 15AE | 5550 | 2 | %
HaV31_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05B0 | 1456 | 2 | 0.0001 | 15B0 | 5552 | 2 | %
HaV31_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05B2 | 1458 | 2 | 0.0001 | 15B2 | 5554 | 2 | %
HaV31_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05B4 | 1460 | 2 | 0.0001 | 15B4 | 5556 | 2 | %
HaV31_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05B6 | 1462 | 2 | 0.0001 | 15B6 | 5558 | 2 | %
HaV31_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05B8 | 1464 | 2 | 0.0001 | 15B8 | 5560 | 2 | %
HaV31_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05BA | 1466 | 2 | 0.0001 | 15BA | 5562 | 2 | %
HaV31_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05BC | 1468 | 2 | 0.0001 | 15BC | 5564 | 2 | %
HaV31_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_L-L_31 |  | 05BE | 1470 | 2 | 0.0001 | 15BE | 5566 | 2 | %
HaA1_Componente_0_(CC)_di_corrente_fase_1 |  | 05C0 | 1472 | 2 | 0.0001 | 15C0 | 5568 | 2 | %
HaA1_1_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C2 | 1474 | 2 | 0.0001 | 15C2 | 5570 | 2 | %
HaA1_2_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C4 | 1476 | 2 | 0.0001 | 15C4 | 5572 | 2 | %
HaA1_3_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C6 | 1478 | 2 | 0.0001 | 15C6 | 5574 | 2 | %
HaA1_4_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C8 | 1480 | 2 | 0.0001 | 15C8 | 5576 | 2 | %
HaA1_5_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CA | 1482 | 2 | 0.0001 | 15CA | 5578 | 2 | %
HaA1_6_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CC | 1484 | 2 | 0.0001 | 15CC | 5580 | 2 | %
HaA1_7_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CE | 1486 | 2 | 0.0001 | 15CE | 5582 | 2 | %
HaA1_8_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D0 | 1488 | 2 | 0.0001 | 15D0 | 5584 | 2 | %
HaA1_9_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D2 | 1490 | 2 | 0.0001 | 15D2 | 5586 | 2 | %
HaA1_10_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D4 | 1492 | 2 | 0.0001 | 15D4 | 5588 | 2 | %
HaA1_11_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D6 | 1494 | 2 | 0.0001 | 15D6 | 5590 | 2 | %
HaA1_12_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D8 | 1496 | 2 | 0.0001 | 15D8 | 5592 | 2 | %
HaA1_13_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DA | 1498 | 2 | 0.0001 | 15DA | 5594 | 2 | %
HaA1_14_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DC | 1500 | 2 | 0.0001 | 15DC | 5596 | 2 | %
HaA1_15_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DE | 1502 | 2 | 0.0001 | 15DE | 5598 | 2 | %
HaA2_Componente_0_(CC)_di_corrente_fase_2 |  | 05E0 | 1504 | 2 | 0.0001 | 15E0 | 5600 | 2 | %
HaA2_1_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E2 | 1506 | 2 | 0.0001 | 15E2 | 5602 | 2 | %
HaA2_2_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E4 | 1508 | 2 | 0.0001 | 15E4 | 5604 | 2 | %
HaA2_3_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E6 | 1510 | 2 | 0.0001 | 15E6 | 5606 | 2 | %
HaA2_4_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E8 | 1512 | 2 | 0.0001 | 15E8 | 5608 | 2 | %
HaA2_5_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EA | 1514 | 2 | 0.0001 | 15EA | 5610 | 2 | %
HaA2_6_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EC | 1516 | 2 | 0.0001 | 15EC | 5612 | 2 | %
HaA2_7_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EE | 1518 | 2 | 0.0001 | 15EE | 5614 | 2 | %
HaA2_8_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F0 | 1520 | 2 | 0.0001 | 15F0 | 5616 | 2 | %
HaA2_9_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F2 | 1522 | 2 | 0.0001 | 15F2 | 5618 | 2 | %
HaA2_10_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F4 | 1524 | 2 | 0.0001 | 15F4 | 5620 | 2 | %
HaA2_11_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F6 | 1526 | 2 | 0.0001 | 15F6 | 5622 | 2 | %
HaA2_12_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F8 | 1528 | 2 | 0.0001 | 15F8 | 5624 | 2 | %
HaA2_13_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FA | 1530 | 2 | 0.0001 | 15FA | 5626 | 2 | %
HaA2_14_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FC | 1532 | 2 | 0.0001 | 15FC | 5628 | 2 | %
HaA2_15_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FE | 1534 | 2 | 0.0001 | 15FE | 5630 | 2 | %
HaA3_Componente_0_(CC)_di_corrente_fase_3 |  | 600 | 1536 | 2 | 0.0001 | 1600 | 5632 | 2 | %
HaA3_1_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 602 | 1538 | 2 | 0.0001 | 1602 | 5634 | 2 | %
HaA3_2_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 604 | 1540 | 2 | 0.0001 | 1604 | 5636 | 2 | %
HaA3_3_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 606 | 1542 | 2 | 0.0001 | 1606 | 5638 | 2 | %
HaA3_4_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 608 | 1544 | 2 | 0.0001 | 1608 | 5640 | 2 | %
HaA3_5_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060A | 1546 | 2 | 0.0001 | 160A | 5642 | 2 | %
HaA3_6_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060C | 1548 | 2 | 0.0001 | 160C | 5644 | 2 | %
HaA3_7_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060E | 1550 | 2 | 0.0001 | 160E | 5646 | 2 | %
HaA3_8_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 610 | 1552 | 2 | 0.0001 | 1610 | 5648 | 2 | %
HaA3_9_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 612 | 1554 | 2 | 0.0001 | 1612 | 5650 | 2 | %
HaA3_10_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 614 | 1556 | 2 | 0.0001 | 1614 | 5652 | 2 | %
HaA3_11_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 616 | 1558 | 2 | 0.0001 | 1616 | 5654 | 2 | %
HaA3_12_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 618 | 1560 | 2 | 0.0001 | 1618 | 5656 | 2 | %
HaA3_13_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061A | 1562 | 2 | 0.0001 | 161A | 5658 | 2 | %
HaA3_14_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061C | 1564 | 2 | 0.0001 | 161C | 5660 | 2 | %
HaA3_15_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061E | 1566 | 2 | 0.0001 | 161E | 5662 | 2 | %
HaAN_Componente_0_(CC)_di_corrente_di_neutro |  | 620 | 1568 | 2 | 0.0001 | 1620 | 5664 | 2 | %
HaAN_1_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 622 | 1570 | 2 | 0.0001 | 1622 | 5666 | 2 | %
HaAN_2_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 624 | 1572 | 2 | 0.0001 | 1624 | 5668 | 2 | %
HaAN_3_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 626 | 1574 | 2 | 0.0001 | 1626 | 5670 | 2 | %
HaAN_4_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 628 | 1576 | 2 | 0.0001 | 1628 | 5672 | 2 | %
HaAN_5_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 062A | 1578 | 2 | 0.0001 | 162A | 5674 | 2 | %
HaAN_6_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 062C | 1580 | 2 | 0.0001 | 162C | 5676 | 2 | %
HaAN_7_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 062E | 1582 | 2 | 0.0001 | 162E | 5678 | 2 | %
HaAN_8_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 630 | 1584 | 2 | 0.0001 | 1630 | 5680 | 2 | %
HaAN_9_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 632 | 1586 | 2 | 0.0001 | 1632 | 5682 | 2 | %
HaAN_10_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 634 | 1588 | 2 | 0.0001 | 1634 | 5684 | 2 | %
HaAN_11_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 636 | 1590 | 2 | 0.0001 | 1636 | 5686 | 2 | %
HaAN_12_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 638 | 1592 | 2 | 0.0001 | 1638 | 5688 | 2 | %
HaAN_13_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 063A | 1594 | 2 | 0.0001 | 163A | 5690 | 2 | %
HaAN_14_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 063C | 1596 | 2 | 0.0001 | 163C | 5692 | 2 | %
HaAN_15_deg_componente_di_corrente_di_neutro |  | 063E | 1598 | 2 | 0.0001 | 163E | 5694 | 2 | %