## Foglio1
parametro | segno | int_registro_hex | int_registro_dec | int_word | int_um | ieeee_registro_hex | ieeee_registro_dec | ieee_word | ieee_um
V1_Tensione_LN_fase_1 |  | 0 | 0 | 2 | mV | 1000 | 4096 | 2 | V
V2_Tensione_LN_fase_2 |  | 2 | 2 | 2 | mV | 1002 | 4098 | 2 | V
V3_Tensione_LN_fase_3 |  | 4 | 4 | 2 | mV | 1004 | 4100 | 2 | V
V12_Tensione_di_linea_LL_12 |  | 6 | 6 | 2 | mV | 1006 | 4102 | 2 | V
V23_Tensione_di_linea_LL_23 |  | 8 | 8 | 2 | mV | 1008 | 4104 | 2 | V
V31_Tensione_di_linea_LL_31 |  | 000A | 10 | 2 | mV | 100A | 4106 | 2 | V
A1_Corrente_fase_1 | 1 | 000E | 14 | 2 | mA | 100E | 4110 | 2 | A
A2_Corrente_fase_2 | 1 | 10 | 16 | 2 | mA | 1010 | 4112 | 2 | A
A3_Corrente_fase_3 | 1 | 12 | 18 | 2 | mA | 1012 | 4114 | 2 | A
AN_Corrente_di_neutro | 1 | 14 | 20 | 2 | mA | 1014 | 4116 | 2 | A
P1_Potenza_attiva_fase_1 | 1 | 18 | 24 | 4 | mW | 1018 | 4120 | 2 | W
P2_Potenza_attiva_fase_2 | 1 | 001C | 28 | 4 | mW | 101A | 4122 | 2 | W
P3_Potenza_attiva_fase_3 | 1 | 20 | 32 | 4 | mW | 101C | 4124 | 2 | W
S1_Potenza_apparente_fase_1 | 1 | 28 | 40 | 4 | mVA | 1020 | 4128 | 2 | VA
S2_Potenza_apparente_fase_2 | 1 | 002C | 44 | 4 | mVA | 1022 | 4130 | 2 | VA
S3_Potenza_apparente_fase_3 | 1 | 30 | 48 | 4 | mVA | 1024 | 4132 | 2 | VA
Q1_Potenza_reattiva_fase_1 | 1 | 38 | 56 | 4 | mvar | 1028 | 4136 | 2 | var
Q2_Potenza_reattiva_fase_2 | 1 | 003C | 60 | 4 | mvar | 102A | 4138 | 2 | var
Q3_Potenza_reattiva_fase_3 | 1 | 40 | 64 | 4 | mvar | 102C | 4140 | 2 | var
PF1_Fattore_di_potenza_fase_1 | 1 | 48 | 72 | 2 | 0.001 | 1030 | 4144 | 2
PF2_Fattore_di_potenza_fase_2 | 1 | 004A | 74 | 2 | 0.001 | 1032 | 4146 | 2
PF3_Fattore_di_potenza_fase_3 | 1 | 004C | 76 | 2 | 0.001 | 1034 | 4148 | 2
DPF1_DPF_fase_1 | 1 | 50 | 80 | 2 | 0.001 | 1038 | 4152 | 2
DPF2_DPF_fase_2 | 1 | 52 | 82 | 2 | 0.001 | 103A | 4154 | 2
DPF3_DPF_fase_3 | 1 | 54 | 84 | 2 | 0.001 | 103C | 4156 | 2
THDV1_THD_di_tensione_LN_fase_1 |  | 005E | 94 | 2 | m% | 1046 | 4166 | 2 | %
THDV2_THD_di_tensione_LN_fase_2 |  | 60 | 96 | 2 | m% | 1048 | 4168 | 2 | %
THDV3_THD_di_tensione_LN_fase_3 |  | 62 | 98 | 2 | m% | 104A | 4170 | 2 | %
THDV12_THD_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 64 | 100 | 2 | m% | 104C | 4172 | 2 | %
THDV23_THD_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 66 | 102 | 2 | m% | 104E | 4174 | 2 | %
THDV31_THD_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 68 | 104 | 2 | m% | 1050 | 4176 | 2 | %
THDA1_THD_di_corrente_fase_1 |  | 006A | 106 | 2 | m% | 1052 | 4178 | 2 | %
THDA2_THD_di_corrente_fase_2 |  | 006C | 108 | 2 | m% | 1054 | 4180 | 2 | %
THDA3_THD_di_corrente_fase_3 |  | 006E | 110 | 2 | m% | 1056 | 4182 | 2 | %
F_Frequenza |  | 72 | 114 | 2 | mHz | 105A | 4186 | 2 | Hz
HaV1_Componente_0_dc_di_tensione_LN_fase_1 |  | 500 | 1280 | 2 | 0.0001 | 1500 | 5376 | 2 | %
HaV1_1_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 502 | 1282 | 2 | 0.0001 | 1502 | 5378 | 2 | %
HaV1_2_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 504 | 1284 | 2 | 0.0001 | 1504 | 5380 | 2 | %
HaV1_3_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 506 | 1286 | 2 | 0.0001 | 1506 | 5382 | 2 | %
HaV1_4_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 508 | 1288 | 2 | 0.0001 | 1508 | 5384 | 2 | %
HaV1_5_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 050A | 1290 | 2 | 0.0001 | 150A | 5386 | 2 | %
HaV1_6_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 050C | 1292 | 2 | 0.0001 | 150C | 5388 | 2 | %
HaV1_7_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 050E | 1294 | 2 | 0.0001 | 150E | 5390 | 2 | %
HaV1_8_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 510 | 1296 | 2 | 0.0001 | 1510 | 5392 | 2 | %
HaV1_9_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 512 | 1298 | 2 | 0.0001 | 1512 | 5394 | 2 | %
HaV1_10_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 514 | 1300 | 2 | 0.0001 | 1514 | 5396 | 2 | %
HaV1_11_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 516 | 1302 | 2 | 0.0001 | 1516 | 5398 | 2 | %
HaV1_12_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 518 | 1304 | 2 | 0.0001 | 1518 | 5400 | 2 | %
HaV1_13_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 051A | 1306 | 2 | 0.0001 | 151A | 5402 | 2 | %
HaV1_14_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 051C | 1308 | 2 | 0.0001 | 151C | 5404 | 2 | %
HaV1_15_deg_componente_di_tensione_LN_fase_1 |  | 051E | 1310 | 2 | 0.0001 | 151E | 5406 | 2 | %
HaV2_Componente_0_dc_di_tensione_LN_fase_2 |  | 520 | 1312 | 2 | 0.0001 | 1520 | 5408 | 2 | %
HaV2_1_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 522 | 1314 | 2 | 0.0001 | 1522 | 5410 | 2 | %
HaV2_2_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 524 | 1316 | 2 | 0.0001 | 1524 | 5412 | 2 | %
HaV2_3_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 526 | 1318 | 2 | 0.0001 | 1526 | 5414 | 2 | %
HaV2_4_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 528 | 1320 | 2 | 0.0001 | 1528 | 5416 | 2 | %
HaV2_5_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 052A | 1322 | 2 | 0.0001 | 152A | 5418 | 2 | %
HaV2_6_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 052C | 1324 | 2 | 0.0001 | 152C | 5420 | 2 | %
HaV2_7_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 052E | 1326 | 2 | 0.0001 | 152E | 5422 | 2 | %
HaV2_8_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 530 | 1328 | 2 | 0.0001 | 1530 | 5424 | 2 | %
HaV2_9_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 532 | 1330 | 2 | 0.0001 | 1532 | 5426 | 2 | %
HaV2_10_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 534 | 1332 | 2 | 0.0001 | 1534 | 5428 | 2 | %
HaV2_11_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 536 | 1334 | 2 | 0.0001 | 1536 | 5430 | 2 | %
HaV2_12_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 538 | 1336 | 2 | 0.0001 | 1538 | 5432 | 2 | %
HaV2_13_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 053A | 1338 | 2 | 0.0001 | 153A | 5434 | 2 | %
HaV2_14_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 053C | 1340 | 2 | 0.0001 | 153C | 5436 | 2 | %
HaV2_15_deg_componente_di_tensione_LN_fase_2 |  | 053E | 1342 | 2 | 0.0001 | 153E | 5438 | 2 | %
HaV3_Componente_0_dc_di_tensione_LN_fase_3 |  | 540 | 1344 | 2 | 0.0001 | 1540 | 5440 | 2 | %
HaV3_1_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 542 | 1346 | 2 | 0.0001 | 1542 | 5442 | 2 | %
HaV3_2_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 544 | 1348 | 2 | 0.0001 | 1544 | 5444 | 2 | %
HaV3_3_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 546 | 1350 | 2 | 0.0001 | 1546 | 5446 | 2 | %
HaV3_4_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 548 | 1352 | 2 | 0.0001 | 1548 | 5448 | 2 | %
HaV3_5_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 054A | 1354 | 2 | 0.0001 | 154A | 5450 | 2 | %
HaV3_6_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 054C | 1356 | 2 | 0.0001 | 154C | 5452 | 2 | %
HaV3_7_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 054E | 1358 | 2 | 0.0001 | 154E | 5454 | 2 | %
HaV3_8_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 550 | 1360 | 2 | 0.0001 | 1550 | 5456 | 2 | %
HaV3_9_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 552 | 1362 | 2 | 0.0001 | 1552 | 5458 | 2 | %
HaV3_10_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 554 | 1364 | 2 | 0.0001 | 1554 | 5460 | 2 | %
HaV3_11_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 556 | 1366 | 2 | 0.0001 | 1556 | 5462 | 2 | %
HaV3_12_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 558 | 1368 | 2 | 0.0001 | 1558 | 5464 | 2 | %
HaV3_13_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 055A | 1370 | 2 | 0.0001 | 155A | 5466 | 2 | %
HaV3_14_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 055C | 1372 | 2 | 0.0001 | 155C | 5468 | 2 | %
HaV3_15_deg_componente_di_tensione_LN_fase_3 |  | 055E | 1374 | 2 | 0.0001 | 155E | 5470 | 2 | %
HaV12_Componente_0_dc_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 560 | 1376 | 2 | 0.0001 | 1560 | 5472 | 2 | %
HaV12_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 562 | 1378 | 2 | 0.0001 | 1562 | 5474 | 2 | %
HaV12_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 564 | 1380 | 2 | 0.0001 | 1564 | 5476 | 2 | %
HaV12_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 566 | 1382 | 2 | 0.0001 | 1566 | 5478 | 2 | %
HaV12_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 568 | 1384 | 2 | 0.0001 | 1568 | 5480 | 2 | %
HaV12_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 056A | 1386 | 2 | 0.0001 | 156A | 5482 | 2 | %
HaV12_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 056C | 1388 | 2 | 0.0001 | 156C | 5484 | 2 | %
HaV12_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 056E | 1390 | 2 | 0.0001 | 156E | 5486 | 2 | %
HaV12_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 570 | 1392 | 2 | 0.0001 | 1570 | 5488 | 2 | %
HaV12_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 572 | 1394 | 2 | 0.0001 | 1572 | 5490 | 2 | %
HaV12_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 574 | 1396 | 2 | 0.0001 | 1574 | 5492 | 2 | %
HaV12_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 576 | 1398 | 2 | 0.0001 | 1576 | 5494 | 2 | %
HaV12_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 578 | 1400 | 2 | 0.0001 | 1578 | 5496 | 2 | %
HaV12_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 057A | 1402 | 2 | 0.0001 | 157A | 5498 | 2 | %
HaV12_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 057C | 1404 | 2 | 0.0001 | 157C | 5500 | 2 | %
HaV12_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_12 |  | 057E | 1406 | 2 | 0.0001 | 157E | 5502 | 2 | %
HaV23_Componente_0_dc_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 580 | 1408 | 2 | 0.0001 | 1580 | 5504 | 2 | %
HaV23_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 582 | 1410 | 2 | 0.0001 | 1582 | 5506 | 2 | %
HaV23_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 584 | 1412 | 2 | 0.0001 | 1584 | 5508 | 2 | %
HaV23_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 586 | 1414 | 2 | 0.0001 | 1586 | 5510 | 2 | %
HaV23_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 588 | 1416 | 2 | 0.0001 | 1588 | 5512 | 2 | %
HaV23_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 058A | 1418 | 2 | 0.0001 | 158A | 5514 | 2 | %
HaV23_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 058C | 1420 | 2 | 0.0001 | 158C | 5516 | 2 | %
HaV23_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 058E | 1422 | 2 | 0.0001 | 158E | 5518 | 2 | %
HaV23_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 590 | 1424 | 2 | 0.0001 | 1590 | 5520 | 2 | %
HaV23_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 592 | 1426 | 2 | 0.0001 | 1592 | 5522 | 2 | %
HaV23_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 594 | 1428 | 2 | 0.0001 | 1594 | 5524 | 2 | %
HaV23_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 596 | 1430 | 2 | 0.0001 | 1596 | 5526 | 2 | %
HaV23_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 598 | 1432 | 2 | 0.0001 | 1598 | 5528 | 2 | %
HaV23_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 059A | 1434 | 2 | 0.0001 | 159A | 5530 | 2 | %
HaV23_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 059C | 1436 | 2 | 0.0001 | 159C | 5532 | 2 | %
HaV23_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_23 |  | 059E | 1438 | 2 | 0.0001 | 159E | 5534 | 2 | %
HaV31_Componente_0_dc_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05A0 | 1440 | 2 | 0.0001 | 15A0 | 5536 | 2 | %
HaV31_1_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05A2 | 1442 | 2 | 0.0001 | 15A2 | 5538 | 2 | %
HaV31_2_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05A4 | 1444 | 2 | 0.0001 | 15A4 | 5540 | 2 | %
HaV31_3_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05A6 | 1446 | 2 | 0.0001 | 15A6 | 5542 | 2 | %
HaV31_4_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05A8 | 1448 | 2 | 0.0001 | 15A8 | 5544 | 2 | %
HaV31_5_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05AA | 1450 | 2 | 0.0001 | 15AA | 5546 | 2 | %
HaV31_6_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05AC | 1452 | 2 | 0.0001 | 15AC | 5548 | 2 | %
HaV31_7_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05AE | 1454 | 2 | 0.0001 | 15AE | 5550 | 2 | %
HaV31_8_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05B0 | 1456 | 2 | 0.0001 | 15B0 | 5552 | 2 | %
HaV31_9_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05B2 | 1458 | 2 | 0.0001 | 15B2 | 5554 | 2 | %
HaV31_10_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05B4 | 1460 | 2 | 0.0001 | 15B4 | 5556 | 2 | %
HaV31_11_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05B6 | 1462 | 2 | 0.0001 | 15B6 | 5558 | 2 | %
HaV31_12_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05B8 | 1464 | 2 | 0.0001 | 15B8 | 5560 | 2 | %
HaV31_13_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05BA | 1466 | 2 | 0.0001 | 15BA | 5562 | 2 | %
HaV31_14_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05BC | 1468 | 2 | 0.0001 | 15BC | 5564 | 2 | %
HaV31_15_deg_componente_di_tensione_di_linea_LL_31 |  | 05BE | 1470 | 2 | 0.0001 | 15BE | 5566 | 2 | %
HaA1_Componente_0_dc_di_corrente_fase_1 |  | 05C0 | 1472 | 2 | 0.0001 | 15C0 | 5568 | 2 | %
HaA1_1_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C2 | 1474 | 2 | 0.0001 | 15C2 | 5570 | 2 | %
HaA1_2_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C4 | 1476 | 2 | 0.0001 | 15C4 | 5572 | 2 | %
HaA1_3_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C6 | 1478 | 2 | 0.0001 | 15C6 | 5574 | 2 | %
HaA1_4_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05C8 | 1480 | 2 | 0.0001 | 15C8 | 5576 | 2 | %
HaA1_5_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CA | 1482 | 2 | 0.0001 | 15CA | 5578 | 2 | %
HaA1_6_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CC | 1484 | 2 | 0.0001 | 15CC | 5580 | 2 | %
HaA1_7_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05CE | 1486 | 2 | 0.0001 | 15CE | 5582 | 2 | %
HaA1_8_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D0 | 1488 | 2 | 0.0001 | 15D0 | 5584 | 2 | %
HaA1_9_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D2 | 1490 | 2 | 0.0001 | 15D2 | 5586 | 2 | %
HaA1_10_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D4 | 1492 | 2 | 0.0001 | 15D4 | 5588 | 2 | %
HaA1_11_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D6 | 1494 | 2 | 0.0001 | 15D6 | 5590 | 2 | %
HaA1_12_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05D8 | 1496 | 2 | 0.0001 | 15D8 | 5592 | 2 | %
HaA1_13_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DA | 1498 | 2 | 0.0001 | 15DA | 5594 | 2 | %
HaA1_14_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DC | 1500 | 2 | 0.0001 | 15DC | 5596 | 2 | %
HaA1_15_deg_componente_di_corrente_fase_1 |  | 05DE | 1502 | 2 | 0.0001 | 15DE | 5598 | 2 | %
HaA2_Componente_0_dc_di_corrente_fase_2 |  | 05E0 | 1504 | 2 | 0.0001 | 15E0 | 5600 | 2 | %
HaA2_1_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E2 | 1506 | 2 | 0.0001 | 15E2 | 5602 | 2 | %
HaA2_2_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E4 | 1508 | 2 | 0.0001 | 15E4 | 5604 | 2 | %
HaA2_3_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E6 | 1510 | 2 | 0.0001 | 15E6 | 5606 | 2 | %
HaA2_4_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05E8 | 1512 | 2 | 0.0001 | 15E8 | 5608 | 2 | %
HaA2_5_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EA | 1514 | 2 | 0.0001 | 15EA | 5610 | 2 | %
HaA2_6_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EC | 1516 | 2 | 0.0001 | 15EC | 5612 | 2 | %
HaA2_7_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05EE | 1518 | 2 | 0.0001 | 15EE | 5614 | 2 | %
HaA2_8_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F0 | 1520 | 2 | 0.0001 | 15F0 | 5616 | 2 | %
HaA2_9_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F2 | 1522 | 2 | 0.0001 | 15F2 | 5618 | 2 | %
HaA2_10_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F4 | 1524 | 2 | 0.0001 | 15F4 | 5620 | 2 | %
HaA2_11_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F6 | 1526 | 2 | 0.0001 | 15F6 | 5622 | 2 | %
HaA2_12_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05F8 | 1528 | 2 | 0.0001 | 15F8 | 5624 | 2 | %
HaA2_13_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FA | 1530 | 2 | 0.0001 | 15FA | 5626 | 2 | %
HaA2_14_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FC | 1532 | 2 | 0.0001 | 15FC | 5628 | 2 | %
HaA2_15_deg_componente_di_corrente_fase_2 |  | 05FE | 1534 | 2 | 0.0001 | 15FE | 5630 | 2 | %
HaA3_Componente_0_dc_di_corrente_fase_3 |  | 600 | 1536 | 2 | 0.0001 | 1600 | 5632 | 2 | %
HaA3_1_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 602 | 1538 | 2 | 0.0001 | 1602 | 5634 | 2 | %
HaA3_2_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 604 | 1540 | 2 | 0.0001 | 1604 | 5636 | 2 | %
HaA3_3_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 606 | 1542 | 2 | 0.0001 | 1606 | 5638 | 2 | %
HaA3_4_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 608 | 1544 | 2 | 0.0001 | 1608 | 5640 | 2 | %
HaA3_5_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060A | 1546 | 2 | 0.0001 | 160A | 5642 | 2 | %
HaA3_6_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060C | 1548 | 2 | 0.0001 | 160C | 5644 | 2 | %
HaA3_7_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 060E | 1550 | 2 | 0.0001 | 160E | 5646 | 2 | %
HaA3_8_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 610 | 1552 | 2 | 0.0001 | 1610 | 5648 | 2 | %
HaA3_9_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 612 | 1554 | 2 | 0.0001 | 1612 | 5650 | 2 | %
HaA3_10_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 614 | 1556 | 2 | 0.0001 | 1614 | 5652 | 2 | %
HaA3_11_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 616 | 1558 | 2 | 0.0001 | 1616 | 5654 | 2 | %
HaA3_12_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 618 | 1560 | 2 | 0.0001 | 1618 | 5656 | 2 | %
HaA3_13_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061A | 1562 | 2 | 0.0001 | 161A | 5658 | 2 | %
HaA3_14_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061C | 1564 | 2 | 0.0001 | 161C | 5660 | 2 | %
HaA3_15_deg_componente_di_corrente_fase_3 |  | 061E | 1566 | 2 | 0.0001 | 161E | 5662 | 2 | %